原料药车间改造工程

招 标 文 件

招标方式：邀请招标

招标单位：江苏苏中药业集团股份有限公司

地    址：江苏省姜堰区苏中路1号

联 系 人：刘先生                   电话：0523—88850110

闾先生                   电话：0523—88851179

传    真：0523—88851179

开标时间：2020年04月20日下午14：00

开标地点：公司行政楼一楼会议室

第一章  投标须知

### 一、投标须知

| 项目 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 原料药车间改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 泰州市姜堰区苏中路1号 |
| 3 | 质量标准要求 | 符合招标文件中技术要求、施工与安装标准 |
| 4 | 工期要求 | 本工程要求工期不超过30天，（具体开工时间以建设单位下达的开工令日期为准)。 |
| 5 | 招标范围 | 土建、装饰、管道安装等 |
| 6 | 承包方式 | 施工专业承包 |
| 7 | 工程的报价方式 | - 按工程量清单报价；报价按每平方米/每米/每项计算。内容包括必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠； 2、材料质量：根据招标人要求的材料质量； 3、投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同 价内，结算时不再调整。 |
| 8 | 投标保证金 | 人民币 壹 万元 |
| 9 | 踏勘现场 | 联系人：闾先生 、孙先生 电话：0523—88851179 |
| 10 | 投标文件份数 | 1 份正本，1份副本。 |

#### （一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见投标须知；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条列》

和建设部208号文件等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、踏勘现场

2.1由投标人自行对工程现场及周围环境进行详细踏勘，以便获取有关编制投标文件和

签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用及责任均由投标人自己承担。

2.2  投标人踏勘招标人的项目现场，应经招标人允许，投标人应自己承担踏勘现场的

责任和风险。

3、投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不

论投标结果如何，招标人将不予承担。

3.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应向招标人提

出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有

的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部

资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据

有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

#### （二）投标文件的编制

1、投标文件的组成

1.1 投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件两部分组成。

1.2商务标投标文件主要包括下列内容：

1.2.1投标报价

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

- 投标函及投标函附录；

- 投标报价说明；

- 投标报价汇总表；

1.3 技术标投标文件主要包括下列内容：

1.3.1资格证明材料：

（1）法人证书及法人授权委托书；

（2）企业法人营业执照副本

（3）企业资质等级证书副本；

（4）安全生产许可证书；

（上述证书在投标文件中均放复印件）；

2、投标报价

2.1报价包括所必须的临时工程、材料、劳务、配合费、税金等所需的全部费用。如有漏项，招标单位将视同优惠；

2.2投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同价内，结算时不再调整。

2.3本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

3、投标保证金

3.1本项目投标保证金额为 壹万元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃。

3.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.3 开标结束后，未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内予以退还（不计利

息）。

3.4中标人的投标保证金，在中标人签订合同、转为履约担保金。在竣工验收合格后退

还（不计利息）。

4、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

4.1投标人在投标保证金提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；
4.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

#### （三）合同的授予

1、合同授予标准

1.1本招标工程的施工合同将授予按本须知有关条款所确定的中标人。

2、招标人拒绝投标的权力

2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依

据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3、合同协议书的签订

3.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投

标文件订立书面工程施工合同。

3.2 中标人如不按本招标文件内的规定与招标人订立合同，则招标人将投标担保金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依

法承担相应法律责任。

3.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。

4、履约担保

4.1 合同协议书签署前，中标人的投标保证金壹万圆整 转为履约担保金。在竣工验

收合格后退还（不计利息）。

4.2 自开工至竣工验收期间内人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由中标人承担。

4.3 中标人应负责现场全部作业的安全。中标人应采取所有合理的措施来保护现场内外

的环境，这些措施应符合有关环保和施工安全文明的规定。并避免由于其操作方法所造

成的污染、噪声和其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。

4.4 中标人在施工前应提交一份本工程总体施工方法、施工安排、作业顺序和进度的计

划安排，供招标人批准。

4.5招标人将指定专人检验中标人所完成的工程并将其发现的缺陷通知中标人。中标人

应在3日内做出整改，否则按500元/天进行罚款，从工程款中扣除。

4.6中标人采购的所有材料均应有合格证和材质检验报告，材料的品牌应符合招标要求。

4.7若中标人不能按上述的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约

保证金，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

#### （四）工程价款支付

1、工程价款支付

1.1合同签订生效后，预付合同总工程款的30%。

1.2材料进场、开始施工后付至工程决算总工程款的60%。

1.3完成工程竣工验收、经决算审计结束后付至工程决算总工程款的90%。

1.4工程决算总工程款的10%作为质量保证金(质保期1年)，在满一年后（验收合格之日起）付清。

1.4.1 工程竣工合格之日起在规定质保期截止日内无质量问题，全部返还工程质量保证

金。

1.4.2 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，需即时修复，否则不予返还工程质量

保证金。

1.4.3工程质量保证金不计利息。

#### （五）合同终止

1、 中标人拟定的项目经理未经过甲方同意，擅自更换的，招标人有权终止合同，并将

没收其履约保证金，且中标人承担相应的违约责任。

2、施工过程中如中标单位违约，时间超出4天，合同自动终止，中标单位需返回已支

付的工程款、并扣罚全部履约保证金。

#### （六）招标文件的解释

本招标文件的最终解释权归招标人。

## 第二章  工程技术要求

## 一、概述

1、目的：

1.1 定义工程的需求标准，包括建筑、结构、给排水、电气、消防及装饰工程等。

1.2 该技术要求文件在移交给各施工单位之后，意味着施工单位应按照技术需求进行工

程施工与技术服务，从而保证完全该工程的施工质量和进度安排能实现本公司的实际需要。

2、 工程名称：原料药车间改造工程

3、 施工地点：泰州市苏中路1号

4、 施工内容：暖通净化安装、公用工程施工等

5、施工单位的资质要求：具备独立法人资格。

6、工期要求：

中标通知发出以后，5个工作日内组织进场施工， 30个工作日内完成所有工程的竣工。

7、施工与验收的技术标准：

7.1 《医药工业洁净厂房设计规范》                GB 50457-2008

7.2《建筑设计防火规范》                        GB 50016-2006

7.3《采暖通风与空气调节设计规范》              GB 50019-2003

7.4《建筑照明设计标准》                        GB 50034-2004

7.5《低压配电设计规范》                        GB 50054-2011

7.6《供配电系统设计规范》                     GB 50052-2009

7.7《工业厂房墙板设计与施工规范》             JGJ2-79

7.8《药品生产质量管理规范GMP》2011版对洁净室的有关要求

7.9《洁净室设计规范》                         GBJ-71-90

7.10《通风与空调工程施工质量验收规范》         GB 50243-2002

7.11《洁净室施工及验收规范》                   GB 50591-2010

7.12《建筑装饰装修工程质量验收规范》           GB 50210-2001

7.13《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002

7.14《建筑电气工程施工质量验收规范》           GB 50303-2002

7.15《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-96

7.16《建筑内部装修防火施工及验收规范》         GB50354-2005

参照以上各标准对净化厂房工程进行施工和验收，使工程能达到新版GMP规范的要求，并确保通过GMP认证。

二、施工与安装要求

根据施工图（参考）、投标报价汇总表中备注及以下要求；

（一）净化区域安装参照平面图确定（参考）。对新增净化区域以及一般区进行二次设计。出具施工图。必须甲方确认签字后开始施工

1、空调机组风管安装，包括送风管、回风管、新风管，机组主电源等。

2、空调机组送风管道、回风管道的安装；空调机组的新风管道安装，在室内取新风，安装不锈钢防虫过滤网可拆洗。空调送风、回风、新风、排风管道安装主风阀。

3、主材：镀锌板采用上海宝钢、武钢、马刚或等同等品牌生产。安装风管消声器和风管静压箱。将净化室原有的空调送风管道、回风管道封堵。主风管选用镀锌钢板≥1mm，支风管选用镀锌钢板≥0.75mm。

4、主调节阀：采用2㎜冷轧钢板制作，对开多叶调节阀采用蜗轮蜗杆定位调节，阀体厚度要求2㎜以上，在手柄处应标明开、关方向和角度，带锁定装置；送、回风管道安装70℃防火阀，防火阀必须单独设置。调节阀，防火阀安装前须检验其灵活性和可靠性，保温时切忌影响阀柄阀杆运动，注意其阀柄操作方便检修可能。

- 风管道的保温，对送风、回风及排风管道等进行保温。室内、室外空调通风管路及冷管保温采用B1级橡塑保温板25mm，同时，室外要求在保温外加包铝板或不锈钢板（0.5mm）接口处采用打胶的后期处理方式；技术层内空调通风管路保温板采用B1级橡塑保温25mm不需加包铝板。

- 安装臭氧发生器并连接臭氧管道，臭氧使用不锈钢管及阀门，接到三层送风机组负压段，并接到二楼二台空调机组负压段，共3台空调机组。接臭氧发生器电源，冷却水管道安装、空压气使用不锈钢管道安装、排水使用PVC管道安装。

- 防爆排风机组的安装；购置一台中效防爆排风机组，排风风量6000m3/h，接室内排风管道。中效等级F8。排风口应安装防虫网、止回阀，防止虫兽通过排风管进入洁净区，安装防雨网。风管止回阀叶片吹起侧需有足够长的直管段，确保叶片吹起不受挡，不卡住。排风机的电源与控制安装，控制安装到三层的空调机房，接控制线到空调机组，并与空调机组联动。

- 所有风管道在过墙面与屋顶需自行开孔，并恢复且做好防雨防水措施，确保所安装风管不漏水。过墙安装套管并填充防火泥。

- 空调送风机组与排风机组的主电源安装；排风机组控制按键放至于三层空调机房，并接至空调机组的电柜与空调机组联动。

- 净化室的安装，安装顶板、壁板，彩板使用双面玻镁板，50mm。彩钢板壁板、顶板均选用δ=50mm白灰色手工型岩棉夹芯加双层玻镁彩钢夹芯板。面层为δ=0.5mm宝钢板，夹芯为岩棉，容重100kg/m3。

- 彩钢板墙壁与顶板的连接部位均应做成圆弧，所有R角、圆角均用铝合金型材，并可靠密封。

- 进出车间的物流间，中间暂存间的房间的门安装电子互锁，应有延时调节功能和应急功能，锁体为嵌入式安装，锁具采用名牌电插锁；电力有故障时，需有足够措施以保护操作者、设备以及产品，联锁门必需处于“开”的状态。

- 压差计：在洁净区压差不同的相邻房间，在其相邻隔断上设置压差计

- 高效过滤器：净化区域的高效过滤器滤芯全部进行更换。(品牌：零界、华泰等）

高效过滤器采用优质玻璃纤维纸过滤；过滤效率为99.9%；每一个高效过滤器必须有性能检测（即检漏）报告和合格证；提供每个高效过滤器安装检漏测试报告；隔板式高效过滤器；高效保温送风口和散流板选型时应现场实际情况安装；高效过滤器液槽快装结构，要求拆装方便； D级区采用H14高效过滤器。过滤器设置检漏措施，净化区送风口采用扩散型。

- 调节机构采用蜗轮蜗杆，调节灵活，并有开关和开度指示；调节阀与送风口集成一体化而且调节要灵活；调节阀的密封性应良好，漏风量满足洁净室空调系统安装规范要求，不得有明显的漏风点。

- 照明：净化防爆荧光灯及罩：采用节能LED净化灯。（灯管选用品牌：飞利浦，欧普或雷士等品牌），吸顶式安装；采用反光板，边框洁净荧光灯保证外型美观；采用透明有机玻璃灯罩，材料为阻燃材料，灯罩表面光滑不易结尘易清洁；灯具内反射罩为镜面材质；生产房间的照度必须保证300lux以上；防爆灯具符合国家消防安全要求。防爆区域明装开关及布线。灯开关选用防爆开关。安装参照施工图。

16、洁净室及HVAC系统DQ确认的内容：（配合提供文件资料）

设计文件确认；房间布局图的确认；房间设计参数的确认；系统风管和排口布置图的确认； 空调控制系统的确认；高效过滤器PAO 测试设计（提供报告）；洁净室材料的确认；

17、洁净室IQ/OQ确认的内容：文件确认；平面布置图的确认；房间组件清单检查；房间密封性的确认；房间照度的测定；房间噪声的测定；验证仪器校准的确认。

18、HVAC系统OQ确认内容：验证仪器校准的确认；运行顺序的确认；高效过滤器完整性确认（PAO测试）；房间送风量和换气次数的测试（提供测试报告）；房间压差的测试；自净时间测试；房间温度和相对湿度及均一性；房间洁净度的测试（静态）；人员确认。

（二）、空调送风机组的管道安装（详见施工图参考）

1、三层的臭氧发生器安装，安装水管道、气管及臭氧管道、电源，并把臭氧管道（304不锈钢DN32）安装至二层的空调机房的二台空调机组的负压段内。

2、空调送风机组的蒸汽管道安装、冷冻水管道安装、排凝水管道安装。

（三）土建改造（详见施工图参考）

- 彩砂；做渗透底漆层、粘结层、彩砂层、灌浆层、面漆层。

（2）环氧地流坪地面；吸尘研磨机打磨清理地面；镘涂自流坪环氧面漆。

（3）采用标准砖砌防爆墙。

沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ8通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱内钢筋焊接。砖砌防爆墙墙面采用水泥砂浆粉刷。

（4）防霉涂料、环氧涂料

将有起层、裂缝等缺陷用铲刀清理后，采用腻子进行找平与修补。待腻子干透后，用细砂纸打平整。墙面清理后，使用滚刷或喷枪对找平与修补处进行涂刷。

（5）屋面洞口采用砼浇筑封闭，待干燥后需进行防水处理；新增墙面风管洞口凿开后，需将洞口四周采用水泥砂浆进行粉刷；新增屋面风管洞口四周需采用砼浇筑止水围堰(150mm高、100mm宽、C25砼)，且待干燥后需进行防水处理。

1、一层原有墙体拆除、依据施工示意图砌墙；

2、一层地面开凿、切割、凿砼地面、开挖管道沟，回填土、浇筑砼地面(150mm厚、C25砼)；

3、一层墙面贴瓷砖，改造区域房间内贴瓷砖；

4、一层地面彩砂，改造区域房间内做彩砂；

5、一层塑钢窗，依据施工示意图安装；

6、一层钢制防爆门，改造区域增加钢制防爆门；

7、二层墙体拆除；

8、二层地面彩砂，原地面瓷砖铲除，原地流坪起鼓开裂层铲除，在原地面基础上制作彩砂；

9、二层改造区域开洞口；

10、三层墙面开风管洞口；

11、三层空调机房粉刷；

12、三层地面环氧；

13、设备进行通道拆除；

（四）机电安装（详见施工图参考）

设备的安装阀门品牌，截止阀、过滤器、疏水器为中核苏阀、纽威阀门、唐工阀门、良工阀门等品牌、不锈钢阀门品牌东正、远安等品牌；

所有电缆必须采用阻燃级电缆，电缆品牌为上上或远东品牌，断路器品牌为正泰或人民电气品牌，大小根据设备使用功率而定（设备功率详见附件清单），接至各设备使用点的电缆必须采用穿线套管，防爆区内的电缆必须穿防爆套管，非防爆区房间内的套管必须采用304不锈钢套管，夹层内穿线管可采用KGB套管；

洁净区内新增压缩空气使用点必须配备0.45um滤芯及滤壳；

1、二层改造区域内设备及附属设施的拆除、三层屋面3台设施移出；

2、设备进场就位安装；3台反应釜罐，二台离心机，一台双锥干燥机；

3、设备钢平台；一层用不锈钢平台,表面铺不锈钢花纹板3mm，二层用304不锈钢平台，表面铺不锈钢花纹板3mm；

4、设备配电，设备需求的电源安装；从配电房引一路电源至配电控制柜，设备动力电控制及改造区域的照明插座控制，一层的1500L（4KW)、3000L(6KW)、离心机(5KW)各1台，二层干燥机(5KW)、1500L(4KW)、离心机(5KW)。真空泵电源（7.5KW)。

5、设备配管；设备需求的公用介质安装包括蒸汽、真空、纯化水、压缩空气、饮用水、热水、蒸汽排凝水；设备双锥干燥机接热水进、出管，真空管，控制电源；反应釜接蒸汽、空压气、蒸汽排凝、反应釜排水，与缓冲罐之间需求的连接管（真空、进出物料管、排水等），纯化水进管需安装数显流量计；离心机安装控制电源；

6、纯化水管道改造安装（见管道安装平面图，需进行二次设计），纯化水304不锈钢管道，与原有系统连接，形成循化水管路。安装完成对管路进行酸洗钝化（试剂我方提供）。对原有取样阀（8只原安装位置在用水点下方）的安装位置进行调整，安装至循环管道上，再安装3只取样阀（DN8）。

7、改造区域排风4台；

8、一层、二层改造区域安装防爆插座3只（220V）；

(五)、其它

1、将改造的拉圾、废物清理出公司；

2、工程中使用的所有材料必须符合要求，使用前需提供合格证及相关资料；

3、施工结束后、交付甲方前负责清理施工垃圾，保证环境卫生要求；

4、中标方须提供施工安全预案并设置安全员，对施工现场进行教育监督。

（六）、自验收日起一年内，如因施工或材质不良或其他任何缺陷所引起之故障，乙方应负责免费修复，造成损失应照价赔偿。如更严重而无法修复的，甲方可要求更换。售后服务响应时间：接到甲方报修后24小时内到甲方现场维修。

### 三、工程验收

工程安装施工结束后，根据施工图、招标文件要求及相关标准验收。

需要交付图纸的系统至少包含以下内容（同时提供电子稿一份）

| 序号 | 具体要求 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 洁净区划分图 | 是 |
|  | 房间平面图 | 是 |
|  | 空调系统区域划分图 | 是 |
|  | 房间压力分布图 | 是 |
|  | 风管布置图（送风、回风、排风） | 是 |
|  | 照明接线图 | 是 |
|  | 插座接线图 | 是 |
|  | 电气设计原理图及布线图 | 是 |
|  | 布局图（包括管线、电器位置和接口要求） | 是 |
|  | 材料清单 | 是 |
|  | 材质的质量保证书、合格证及相关许可证书、出厂证明、现场的测试文件和证书 | 是 |
|  | 风管制作和验收记录 | 是 |
|  | 风管清洗记录 | 是 |
|  | 风管安装和验收记录 | 是 |
|  | 风管检漏检验记录 | 是 |
|  | 高效过滤器安装记录 | 是 |
|  | 施工质量检验记录 | 是 |
|  | 高效过滤器检漏测试报告（DOP/PAO测试） | 是 |
|  | 空调系统调试报告 | 是 |
|  | 竣工图 | 是 |

## 第三章  投标文件商务标投标文件格式

原料药车间改造工程施工招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

(注：开标时要另外单独提供原件一份，以备查验)

### 三、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以                        元（小写                  元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：	       	电话：	        	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

投标报价汇总表

工程名称：

| 改造内容 | 规格 | 品牌 | 单位 | 参考数量 | 安装单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层原有墙体拆除 | 一层的墙体拆除 | / | 平方米 | 76 |  |  |
| 一层砌墙 | 240防爆墙 | / | 平方米 | 67 |  |  |
| 一层砌墙 | 120砖墙 | / | 平方米 | 60 |  |  |
| 一层地面开凿、恢复 | 150mm | / | 米 | 20 |  |  |
| 一层顶、墙面粉刷 | 防霉涂料 | 华表 | 平方米 | 230 |  |  |
| 一层墙面贴瓷砖 | 600*300 | 强牌 | 平方米 | 233 |  |  |
| 一层地面彩砂 | 彩砂 |  | 平方米 | 90 |  |  |
| 一层塑钢窗 | 2000*2000 |  | 只 | 1 |  |  |
| 一层墙面开洞口 | 600*600 |  | 个 | 4 |  |  |
| 一层钢制防爆门 | 双开钢制防爆门 |  | 樘 | 6 |  |  |
| 一层钢制门 | 单开 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 二层墙体拆除 | 改造区域内的墙体 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二层设备进场洞口、恢复 | 2500*2000 |  | 个 | 2 |  |  |
| 二层地面彩砂 | 彩砂 |  | 平方米 | 120 |  |  |
| 二层屋顶洞口 | 开风口,1000*800，做好防水防雨 |  | 个 | 3 |  |  |
| 二层墙面粉刷 | 环氧涂料 |  | 平方米 | 80 |  |  |
| 三层空调机房墙面开洞口 | 1000*800 |  | 个 | 2 |  |  |
| 三层空调机房粉刷 | 墙面及顶 |  | 平方米 | 180 |  |  |
| 三层地面环氧 | 地面环氧 |  | 平方米 | 60 |  |  |
| 三层设备进场洞口、恢复 | 2000*2000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 车间过道 | 防霉涂料 |  | 平方米 | 200 |  |  |
| 辅材 | 土建辅材（水泥等） |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 改造内容 | 规格 | 品牌 | 单位 | 参考数量 | 安装单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层改造区域拆除 | 彩板及附属设施拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 送风管 | 800*500 |  | 米 | 40 |  |  |
|  | 600*350 |  | 米 | 10 |  |  |
| 回风管 | 800*500 |  | 米 | 50 |  |  |
| 排风管 | 630*400 |  | 米 | 35 |  |  |
| 风阀 | 500*400 |  | 只 | 5 |  |  |
| 风阀 | 400*350 |  | 只 | 1 |  |  |
| 风阀 | 350*300 |  | 只 | 3 |  |  |
| 高效过滤器静压箱 | 1500风量 |  | 只 | 4 |  |  |
|  | 1000风量 |  | 只 | 1 |  |  |
|  | 500风量 |  | 只 | 2 |  |  |
| 高效过滤器滤芯 | 1500风量，H14 |  | 只 | 2 |  |  |
|  | 1000风量，H14 |  | 只 | 12 |  |  |
|  | 500风量，H14 |  | 只 | 8 |  |  |
| 风阀 | 800*500，手动 |  | 只 | 2 |  |  |
| 防火阀 | 800*500 |  | 只 | 2 |  |  |
| 风阀 | 630*400，手动 |  | 只 | 1 |  |  |
| 中效排风机箱 | 6000风量 |  | 台 | 1 |  |  |
| 彩钢板 | 顶板，双面玻镁岩棉板 |  | 平方米 | 82 |  |  |
| 彩钢板 | 壁板，双面玻镁岩棉板 |  | 平方米 | 230 |  |  |
| 净化门 | 防爆净化钢门 |  | 樘 | 5 |  |  |
| 安全门 | 钢化玻璃安全门 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 净化窗 | 净化窗1180*1180 |  | 樘 | 9 |  |  |
| 配电柜 | 净化区域控制柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 压差计 | 0-60Pa |  | 个 | 4 |  |  |
| 连锁 | 二门连锁 |  | 套 | 1 |  |  |
| 净化防爆灯 | 净化灯 |  | 盏 | 4 |  |  |
| 净化灯 | LED净化灯 |  | 盏 | 6 |  |  |
| 冷冻水管道 | DN65，镀锌，外保温 |  | 米 | 70 |  |  |
| 蒸汽管道 | DN32，碳钢，外保温 |  | 米 | 15 |  |  |
| 饮用水管道 | DN20，不锈钢 |  | 米 | 5 |  |  |
| 臭氧管道 | DN25，304不锈钢 |  | 米 | 55 |  |  |
| 原空调主送风管、主回风管改装 | 原有风管的三通改弯头 |  | 项 | 1 |  |  |
| 辅材 | 净化辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 改造内容 | 规格 | 品牌 | 单位 | 参考数量 | 安装单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层排水 | DN100，304不锈钢 |  | 米 | 15 |  |  |
| 一层蒸汽排凝 | DN32,304不锈钢 |  | 米 | 10 |  |  |
| 一层钢平台 | 304不锈钢，表面铺不锈钢花纹板 |  | 平方米 | 30 |  |  |
| 一层设备配纯化水 | DN40主管,二个使用点，带数显流量计0-6t/h |  | 米 | 25 |  |  |
| 一层设备配蒸汽 | DN50主管，1个DN40、1个DN50 |  | 米 | 30 |  |  |
| 一层设备配真空 | DN40，1个使用点 |  | 米 | 20 |  |  |
| 一层设备配空压气 | DN32,304不锈钢 |  | 米 | 15 |  |  |
| 一层配饮用水 | DN15,2个使用点 |  | 米 | 20 |  |  |
| 一层设备安装 | 1500L、3000L、离心机各1台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 一层设备配电 | 1500L、3000L、离心机各1台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 一层设备反应釜排水 | 1500L、3000L罐底接排水至室外，DN50、304不锈钢带阀门 |  | 米 | 20 |  |  |
| 一层排风机 | 8000风量，低噪音式壁式轴流风机，含手动控制 |  | 台 | 4 |  |  |
| 二层设备拆除 | 改造区域内设备移移出，包括三层屋面水泵及风机移出 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二层设备安装 | 1500L、离心机、双锥干燥 |  | 套 | 3 |  |  |
| 二层钢平台 | 304不锈钢 |  | 平方米 | 7 |  |  |
| 二层设备配纯化水 | 1个使用点,带数显流量计0-6t/h |  | 米 | / |  |  |
| 二层设备配蒸汽 | 1个使用点 |  | 米 | 2 |  |  |
| 二层设备配真空 | DN40,2个使用点 |  | 米 | 5 |  |  |
| 二层设备配空压气 | DN32,1个使用点 |  | 米 | 5 |  |  |
| 二层设备配热水 | DN40,1个使用点 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二层室内排水 | DN100，304不锈钢，2个洁净排水地漏 |  | 米 | 50 |  |  |
| 二层设备反应釜排水 | 1500L罐底接排水至室外，DN50、304不锈钢带阀门 |  | 米 | 5 |  |  |
| 二蒸汽排凝 | DN32,304不锈钢 |  | 米 | 10 |  |  |
| 二层设备配电 | 配电柜1台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 防爆插座 | 220V，一层1个，二层2个 |  | 个 | 3 |  |  |
| 三层真空水环泵移位安装 | 设备移位辅助介质安装，配控制 |  | 项 | 1 |  |  |
| 辅材 | 机电安装辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年     月     日

## 第四章  投标文件技术标投标文件格式

原料药车间改造工程施工招标

投  标  文  件

项目名称：

投标文件内容：    	 投标文件技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### (一)资格证明材料

### (二)项目管理机构配备情况

附表一

拟投入本工程的主要施工机械表

| 序号 | 机械设备种类 | 型 号 规 格 | 额定功率 | 数 量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 用于施工部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第五章  承 诺 书

承 诺 书

我公司郑重承诺：参加该工程的投标，保证无出借资质、非法转包、非法分包等现象的发生，保证按投标标书中的项目管理人员进场管理，以确保工程的质量和安全。同时无围标、串标等不良行为。否则愿意接受相关部门的处理、处罚并没收投标保证金。

投标单位（盖章）：

企业法人签字：

年    月    日